安全侧

输出

3

ocomgnd

2OB/Rx

4OA/Tx

7 24V-

8 24V+

电源

12 B,RS485-

11 A,RS485+

10 com gnd

ZGA―RS1

检测端半双工RS485隔离式安全栅 

使 用 说 明 书

北京正工电子科技有限责任公司

㈢接线示意图

接线说明：

●‘8’‘7’为安全栅的供电端。

●‘4、2’分别与RS485总线的485+（A）和485-（B）连接,或与RS232的TX和RX连接。

●‘3’是输出RS232或RS485信号总线的地。

●‘11’‘12’分别与传感器或其他终端设备的RS485+和RS485-连接。

●‘16’与‘14’分别为安全栅外配电24V的‘+’和‘-’。

（五）安装注意事项

安全栅应安装在非危险场所。

安全栅的本安端和非本安端的电路配线导线在汇线槽中英分开铺设，独自导线配管。本安侧的配线槽内不应有其它走线；连接变送器的导线原则上选用专门的本安导线，导线截面积大于0.5m㎡,绝缘大于600V。

安全栅与一次仪表组成防爆系统时，他们的参数应匹配：

Uo≤Ui,Io≤Ii,Po≤Pi,Co≥Ci+Cc,Lo≥Li+Lc。

安全栅的安装使用要遵守GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电器设备 第15部分：危险场所电器安装”及GB50058-1992“爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范”。

检查接线正确无误 压线无松动之后再开启电源，严禁带电操作！！

（六）保修条款

1、产品自购买之日起正常使用免费保修一年。

2、使用不当或人为损坏、自行拆卸、法律界定的不可抗自然力损坏则为有偿维修。

3、用户所寄出产品经我们确认并无损坏时，所发生的相关费用由用户承担。

4、检验：

5、日期：

14-

16+

Power out(16~26)vdc

V+

V-

A/485+

B/485-

危险侧

（四）安装方式及尺寸（35mm标准导轨安装）

2⒉5

99

114．5

35mm

0101

0101

北京正工电子科技有限责任公司

ZGL油水双液位测量仪或其他测量设备

版权所有 严禁拷贝！

§

㈠概述

ZGA-RS检测端隔离式安全栅，可以从安全区向危险区提供隔离的直流24V电源供给变送器或传感器，并将危险区的RS485数字信号转换为隔离的RS485或RS232数字信号传输到安全区，同时提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力，保证系统的稳定性和可靠性。

㈡技术指标

●电    源：24VDC±10﹪(约3W)。

●使用匹配：被安装在安全区，可与具有ⅡA、ⅡB 等级的RS485本安仪表相连。

●外配电源：配电回路开路时最大配电电压可达26VDC。

●输入信号：危险侧输入半双工RS485数字信号。

●输出信号：安全侧输出:半双工RS485数字信号(ZGA-RS1)、RS232数字信号（ZGA-RS2）。

●ESD静电防护15KV，防雷击。

●RS485信号特征：标准RS485差分电平，传输延时≤10μs。

●RS232信号特征：标准RS232逻辑电平, 传输延时≤10μs。

●隔离电压：250VAC。

●防爆标志：Ex(ia)ⅡB。

●认证参数：端子（14，16）Um=242V,Uo=26V,Io=80mA,Lo=2mH,Co=0.083uf。

端子（11，12）Um=242，Uo=6v,Io=25mA,Lo=2mH ,Co=0.083uf。

●使用环境：-5～+60℃，0～90﹪RH无结露，周围空气不含对铬、镍、银镀层腐蚀性的介质。

●重    量：约150g。

●安装方式：采用35mm标准DIN导轨安装。

●外形尺寸：厚×高×深=22.5×99×114.5(mm)

Run2

Run1

电源和接收LED

发送LED

®

Ver1.0

(RS485       RS485 )