石家庄冠宇环保设备有限公司

地址：石家庄市友谊北大街398号别墅区47-1

电话：0311-87737856

0311-87731993

网址：www.gysb.com

邮箱：gysb888@163.com

邮编：050071

冠 宇 设 备

# GUANYUSHEBEI

GY系列紫外线消毒器

使用说明书

石家庄冠宇环保设备有限公司

一、公司简介：

石家庄冠宇环保设备有限公司 (河北冠宇制药设备有限公司)分别创建于2006年和1998年，是从事水处理净化消毒设备，空气净化消毒设备，臭氧、紫外线、氯消毒设备，制药设备生产的专业厂家，集科研、生产、销售为一体的科、工、贸高新技术企业，结合国内外先进技术研制出：列管多效蒸馏水机、高效节能蒸馏水机、臭氧棉被消毒机，臭氧发生器、紫外线消毒器,高效自脱垢开水器器等领先国内技术的产品，并取得多项国家专利。广泛应用于制药、制剂、化工、净水、中水、污水、食品饮料等行业，并深受各行业用户的一致好评！ 我公司坚持以科技为先导、管理为基础、质量求生存、创新谋发展，视保护环境、节约能源、造福人类为己任的经营理念，始终坚持产品质量第一的兴厂宗旨，坚持开发、引进和消化先进技术并举的创新机制；坚持公司利益与职工利益共享的奖励措施。以励精图治，追求卓越的企业文化为背景；用我们的智慧和行动实现对用户的承诺为质量方针。

公司宗旨 : 立足环保，体现科技，锐意创新，争作第一

以一流的人才，卓越的产品，优质的服务，

缔造科技与市场的完美结合！

二、 紫外线消毒介绍：

紫外线杀菌波段主要介于200－300之间，其中以253.7nm波长的杀菌　能力最强。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外线（253.7nm波长）照射区域时，紫外线穿透微生物的细胞膜和细胞核，破坏核酸（DNA或RNA）的分子键，使其失去复制能力或失去活性而死亡，从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。 紫外线消毒杀菌技术是国际上90年代末兴起的最新一代消毒技术。。和其它消毒形式比紫外线消毒有如下优势

1、高效率杀菌:

紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。高2、效杀菌广谱性:

紫外线杀菌的广谱性是最高的。它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。

3、无二次污染:

紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。

4、运行安全、可靠:

传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。物质而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。

七、紫外线消毒器技术参数

设备型号：GY-75-11

消毒水量：80T/H

设备功率：825W(75w/支×11支)

设备进出口径：200mm

设备实验压力：0.8MPA

设备运行压力：0.6－０.8MPA

设备运行电压: 220v

设备外型尺寸：300×1660mm

八、使用安装注意事项

工作电压220V±5%

环境温度5～40℃，相对湿度≤75%（空气温度为25%）；

原水浊度一般应＜5度。根据紫外线灯管使用时间及强度更换紫外灯管及清洗石英套管；

安装时紫外线发生器任一边留有≥1.0m空间距离；

消毒器水平安装，不应承担外部管道及其它设备重量；

消毒器安装可有基础或无基础，有基础时一般高出地面30-50cm（大型消毒器），无基础时一般设支架（小型消毒器）；

5、本及运行维护费用低：

紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少。在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。

三、冠宇紫外线消毒器消毒原理：

冠宇紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体。采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外C光发生装置产生的强紫外C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外C光（波长253，7nm）照射后。其细胞DNA及结构被破坏，细胞再生无法进行，从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳，达到去除TOC的目的.

四、冠宇紫外线消毒器消毒设备特点：

1、选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯

冠宇紫外线杀菌器采用世界领先的低压高强紫外线灯管，灯管使用寿命保证在8000-10000小时以上。

2、选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过在90%以上。

3、选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。

4、选用优质不锈钢作反应器（304或316材质）、反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。

5、设备参照美国NSF TITLE 55号标准设计，其有效剂量为99.9％以上。 为提高杀菌效果，确保饮用水安全，杀菌器进水应达到如下标准：（超过以下标准将影响杀菌效果）● 水质硬度＜7GRANS ● 总含铁量＜0.3ppm ● 硫化氢＜0.05ppm ●总悬浮体＜10ppm ● 锰含量＜0.05ppm ● 浑浊度＜5NTU ● 色度无异色＜15度  PH值6.5－9。选用高效率、高性价比选配装置。

五、冠宇紫外线消毒器示意图：

六、冠宇紫外线消毒器安装示意图

阀门

主管口

阀门

紫外线消毒器

消毒器底座

地   基

进水口

出水口

阀门

注：以上为地面式安装方式（一般为较大型紫外线消毒器）；非地面型安装方式安装时一般应设支架以确保消毒器稳固（一般为较小型紫外线消毒器）。